# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          陇县第一污水处理厂供热站项目

建设单位（盖章）：      陇县城区热力有限公司

编制日期：                2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陇县第一污水处理厂供热站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-610327-04-01-900359 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李耽 | 联系方式 |  | 17789281080 |
| 建设地点 |  | 陕西省宝鸡市陇县东关村老宝平路东南侧 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 106度52分7.905秒，34度53分25.812秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 |  | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □技改 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 陇县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2507-610327-04-01-900359 |
| 总投资（万元） |  | 1848.18 |  | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.02 |  | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 650 |
| 专项评价设置情况 |  | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体对照分析见表1-1。 - 表1-1专项评价设置情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专题设置情况. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，本项目不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水排入陇县第一污水处理厂处理; 无. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，及集中式饮用水水源和热 、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害物质和易燃易爆危险物质。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及取水口。; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 无. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 一、产业政策符合性分析 本项目为热力生产和供应项目，项目的建设不属于国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，故本项目属于允许类。且项目已取得陇县发展和改革局的初设批复文件，项目代码为2507-610327-04-01-900359。 本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，项目符合陕西省产业政策。 综上，本项目符合国家产业政策。 二、相关规划和环保政策符合性分析 项目与相关规划及环保政策符合性分析详见下表1-2。 表1-2项目相关规划分析情况结果表 相关政策; 要求; 说明; 符合性. 《“十四五” 节能减排综合工作方案》; 稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、热处理炉、干燥炉（窑）一级建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动已工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。; 本项目锅炉采用天然气为燃料，为清洁能源，且使用污水源热泵协助供热。; 符合. 《陕西“十四五”环境生态保护规划》; 强化工业炉窑和锅炉全面管控。巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰，关中地区巩固锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。; 本项目新建锅炉为燃气锅炉，并且采用低氮燃烧器通过25m高排气筒排放。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。深入推行燃气锅炉低氮改造，加快学校、医院、政府机构等部门天然气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目供热站锅炉为天然气锅炉，采用低氮燃烧器，建成后供热范围覆盖老南街以东、滨河路以北区域。; 符合. 《宝鸡市大 气污染治理 专项行动方案（2023 年 -2027年）》; 市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平。; 本项目为热力生产和供应，不属于重点行业企业; 符合. 3.产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 按照《陕西省“两高项目”管理暂行目录（2022 年版）》，本次扩建项目属于6电力、热力生产和供应业（44）热力生产和供（4430）；但根据陕西省发展和改革委员会主任信箱《关于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022 年版）》通知解读的咨询》的回复内容，“两高”是指高耗能、高排放项目，热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。本项目天然气耗量为1463040Nm3，折合标煤约为0.13万吨标煤，低于5万吨标煤，因此本次扩建项目不按照“两高”项目进行管理。; 符合. 三、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），本项目“三线一单”符合情况见表1-3。 - 表1-3 本项目与“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于陕西省宝鸡市陇县第一污水处理厂场地内，厂址不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标; 符合. 环境质量底线; 区域声环境质量满足对应的质量标准；项目在采取各项环保措施后，废气可达标排放，不会改变区域大气环境质量；废水综合利用不外排，不会对区域地表水、地下水产生影响，厂界噪声排放满足2类标准要求，固体废物均合理处置，不会对区域环境质量产生明显影响; 符合. 资源利用上线; 本项目原辅材料及能源消耗合理，不触及能源利用上线; 符合. 陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单; 本项目符合国家产业政策，未列入环境准入负面清单中; 符合. （1）与《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①“一图” 本项目位于陕西省宝鸡市陇县第一污水处理厂内，根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于重点管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。 图1-1项目与陕西省“三线一单”环境管控单元对照分析示意图 - ②“一表” 项目用地涉及重点管控单元，项目与生态环境管控单元比对结果见表1-4。 表1-4 项目与“三线一单”生态环境管控单元对比分析成果表 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0平方米. 重点管控单元; 是; 650.77平方米. 一般管控单元; 否; 0平方米. |

|  | ③项目符合型建设 表1-5 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元名称; 区县; 市（区）; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 陕西省宝鸡市陇县重点管控单元2; 宝鸡市; 陇县; 大气环境受体敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区:1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目(民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定)。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭实施工业企业退城搬迁改造。4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用油烟净化设施、超标排放油烟问题。; - 本项目属于热力生产和供应行业，不属于铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃电解铝、氧化铝、煤化工产能行业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区:1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县(区)平原区域散煤动态清理成效。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目新增锅炉为2台3t/h的天然气锅炉，采用低氮燃烧器，各项污染物均能达标排放; 符合. 环境风险防控. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区:1.禁止销售、燃用高污染燃料(35 蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外)。2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类(严格)要求禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》(GB/T7562-2018)标准的燃煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦(木)炭烧烤，禁止烧垃圾(树叶、杂草)、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质; 本项目锅炉为2台3t/h的天然气锅炉，采用低氮燃烧器，各项废气污染物均能达标排放，锅炉排污水及软化水系统排水化粪池处理后排入陇县第一污水处理厂处理。噪声经厂房隔声、距离衰减选用低噪设备等措施后，满足2类标准要求；废离子交换树脂更换后由厂家带走。; 符合. 根据陕西省“三线一单”数据应用系统冲突分析导出的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》可知，本项目位于重点管控单元，符合生态环境总体准入清单要求。本项目在宝鸡市生态管控单元分布中的位置示意见图1-1。本项目所在区环境质量现状较好，本工程运营期在采取相应的污染防治措施后，各项污染物均能达标排放，不触及项目区环境质量底线。本项目位于陕西省宝鸡市陇县第一污水处理厂内，不新增占地，不会触及资源利用上线。综上所述，项目符合“三线一单”重点管控的各项要求。 |
| --- | --- |

|  | 五、选址合理性分析 （1）项目用地分析 本项目位于陕西省宝鸡市陇县第一污水处理厂，在现有空置厂房建设，不新增占地。根据《陇县住房和城乡建设局不动产权证》（陕(2025)陇县不动产权第0028010号）可知，本项目用地性质为建设用地。 （2）环境敏感性 本次扩建项目在现有厂区内建设，不新增占地，项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内项目建设不占用生态红线保护区。 - （3）项目选址与环境功能区划的一致性 - 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012)二类功能区标准，地表水质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)I类水域标准，声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008)2类标准。扩建项目锅炉燃烧器采用低氮燃烧器，锅炉废气经低氮燃烧器处理后经1根25m高的排气筒(DA001)排放。锅炉排污水及软化水系统排水排入陇县第一污水处理厂处理。噪声经厂房隔声、距离衰减、选用低噪设备等措施后，满足2类标准要求。废离子交换树脂更换后由厂家带走。废气、废水和噪声采取治理措施后均能够达标排放，固体废物均得到妥善处置。 根据上述分析，项目选址符合环境功能区划要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 - 城市集中供热是一座城市重要的市政基础设施之一，集中供热的清洁化、可再生化是现代化城市和环境友好型城市的重要标志。 - 为改善空气质量，2023年宝鸡市制定了《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（宝发（2023）8号），方案明确规定：大力推动城市供热结构调整。不再新建燃煤集中供热站；原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用；大力推动产业园区采用集中供热或清洁能源取暖；新建居民住宅、商业综合体等使用清洁能源取暖等。从宝鸡市总体规划来看，陇县已纳入到“市域城乡一体化发展战略”当中，燃煤锅炉即将拆除，燃气锅炉即将淘汰。为保障人民群众的冬季供暖需求，采用可再生能源进行集中供热是必然趋势。本项目的实施将对塑造陇县清洁供暖形象，改善投资环境，节约能源，保护环境，降低碳排放有着重大意义和具有巨大的促进作用。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》等有关规定，陇县第一污水处理厂供热站项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业，91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以下的”，应编制环境影响报告表。2025年9月，陇县城区热力有限公司委托陕西三绿环境工程咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 - 接受委托后，我单位组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对厂址周围的自然环境状况进行了详细调研考察和资料收集，根据当地环境特征和项目工艺特点，对该项目的环境影响因素做了初步的识别和筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，结合项目实际情况作了工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证等，于2025年10月编制完成了《陇县第一污水处理厂供热站项目环境影响报告表》。 - 二、工程概况 - 项目名称：陇县第一污水处理厂供热站项目 - 建设单位：陇县城区热力有限公司 - 建设性质：新建 - 投资总额：1848.18万元 - 地理位置：本项目位于陕西省宝鸡市陇县第一污水处理厂（滨河路东段）陇县东关村老宝平路东南侧，在陇县第一污水处理厂现有厂房内建设，改造总用地200m2。本项目场址地理位置中心坐标：东经106°52′7.905″、北纬34°53'28.812"，海拔高程897.5m。厂区北侧80m为东关小区，东北侧200m为居民散户，南侧为空地，西侧150m为北河。项目地理位置详见附图1，项目四邻关系详见附图2。 - 本项目新建供热站1座，总供热面积20万平方米，供热负荷8MW供热范围老南街以东、滨河路以北区域，配套建设污水源热泵系统、污水取退水系统、燃气锅炉系统、供热管网及其他辅助设施，项目组成详见表2-1。 - 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容; 备注. - 主体工程; - 供热房; - 位于污水厂西北侧，利用污水厂已建成房屋新增设备，面积289.29m2，砖混结构，新建2台污水源热泵和2台2.1兆瓦（3t/h）的天然气锅炉，锅炉排气筒高度25m; - 改造. - 值班室; - 面积58.44m2，砖混结构，利用污水厂已建成房屋，用于员工值班; - 改造. - 储运工程; - 天然气; - 项目使用天然气由市政天然气管道输送; 新建. - 辅助工程; - 软水制备; - 新建离子交换法软水制备系统1套; - 新建. - 公用工程; - 给水; - 市政管网供给，由市政道路引入一路DN200的给水管; - 新建. - 排水; - 经污水源热泵取完热量的排放水由退水管道排至污水处理厂的排水箱涵中；软化处理废水、锅炉排污水经化粪池预处理后经污水管网进入陇县第一污水处理厂处理; - 新建. - 供电; - 由市政管网引入电路; - 新建. - 环保工程; - 废气; - 锅炉自带低氮燃烧器，锅炉燃料燃烧废气经25m高排气筒(DA001、DA002)排放。; - 新建. - 废水; - 经污水源热泵取完热量的排放水由退水管道排至污水处理厂的排水箱涵中; - 新建. - 软化处理废水、锅炉排污水经化粪池预处理后经污水管网进入陇县第一污水处理厂处理; - 新建. - 噪声; - 锅炉和污水源热泵设置于单独的厂房内，采用基础减振，厂房隔声，加强设备维护等措施。; - 新建. - 固废; - 项目一般工业固体废物废离子交换树脂由更换厂家带走处理; - 新建. - 3、主要设备及能源消耗 - （1）主要设备 - 表2-2 项目主要生产设备 - 序号; - 设备名称; - 设备参数; - 单位; - 数量. - 1; - 污水源热泵机组; - Q=2200kW，N=680kW; - 台; - 2. - 2; - 污水源专用换热器; - Q=1600kW，G=170m3/h; - 台; - 2. - 3; - 热水循环水泵; - G=210m3/h，H=15m，N=17.5kw，转 - 速2900rpm; - 台; - 2. - 4; - 中介水循环泵; - G=175m3/h，H=15m，N=15kw，转 - 速2900rpm; - 台; - 2. - 5; - 加压泵; - 卧式双吸泵 Q=200m3/h；H=28m；N=30kW; - 台; - 2. - 6; - 吸泥泵; - JYWQ型潜污泵 Q=5m3/h；H=15m；N=1. 1kW; - 台; - 1. - 7; - 内刷全程处理器; - 处理水量400m3/h，N=1. 5kW; - 台; - 1. - 8; - 再生水加药装置; - 处理水量400m3/h，N=25kW; - 台; - 1. - 9; - 螺旋排气除污器; - Φ500; - 台; - 1. - 10; - 低氮真空燃气热水锅炉; - 供热量2100kW，配电功率5.5kW，天 - 然气耗量203.2Nm3，每台含燃烧器、节能器、取样冷却器、阀门、仪表、控制箱等; - 台; - 2. - 11; - 锅炉循环水泵; - G=200m3/h，H=15m，N=17.5kw，转 - 速2900rpm; - 台; - 2. - 12; - 二级泵; - G=350m3/h，H=40m，N=75kw，转 - 速2900rpm; - 台; - 2. - 13; - 软水器; - 10m3/h; - 台; - 1. - 14; - 软水箱; - 30m3; - 台; - 1. - 15; - 定压补水装置; - /; - 套; - 1. - 16; - 集水器; - /; - 套; - 1. - 17; - 分水器; - /; - 套; - 1. - （2）能源消耗 - 项目原辅材料用量见表2-3 - 表2-3 本项目主要原辅材料消耗情况 序号; 原料名称; 单位; 年消耗量; 储存方式; 来源. 1; 天然气; 万m3; 117.04; 管道; 市政管网. 2; 离子交换树脂; t; 0.2; 厂家直接更换，不在厂区内储存; 外购. 3; 水; m3; 10028.4; /; 市政供水. 4; 电; 万kWh; 15; /; 市政供电. - 4、公用工程 - （1）给水 - 项目运营期用水主要为员工生活用水和软水制备系统用水。 - ①员工生活用水 本项目劳动定员3人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020），职工生活用水量按30L/人·d计，日用水量0.09m3/d，项目年工作120天，则年生活用水量为10.8t/a。 - ②锅炉补水 - 本项目新增两台3t/h的天然气锅炉，日运行24h，年工作120d，全天蒸汽量144m3/d，锅炉排污水以5%计，则新增锅炉排污水约为7.2m3/d，冷凝回流50%，即回流72m3/d，损耗72m3/d，新增锅炉软水补水量为79.2m3/d。 - ③软水制备系统用水 - 本项目锅炉补水来源于软水器制备的软化水，软水制备系统制水效率为95%，上文“锅炉软水用水量核算”，则系统补充新鲜用水量为83.39m3/d（10004.21m3/a）。 - （2）排水 - 项目废水主要为生活污水、锅炉排污水以及软化系统排水，主要污染物为钙镁盐离子，属于清净下水，经厂区化粪池处理后排入陇县第一污水处理厂处理。 - ①生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为0.072m3/d，8.64m3/a。 - ②锅炉排污水 - 锅炉为定期排污，排污率为5%，则锅炉排污水约为7.2m3/d，864m3/a。 - ③软水系统排水 - 锅炉使用软化水，本项目采用全自动软化水装置，装置内装填离子交换树脂，用以去除水中的钙、镁等结垢离子。本项目软水系统排水约占水量5%，则浓水排放量为4.28m3/d，500.4m3/a。 - 项目水平衡如下： - 表2-7 项目水平衡表（单位：t/d） 序号; 用水项目; 新鲜水（m3/d）; 软水（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 循环量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 废水去向. 1; 员工生活用水; 0.09; 0; 0.018; 0; 0.072; 陇县第一污水处理厂. 2; 锅炉用水; 79.2; 72; 72; 7.2. 3; 软水处理系统用水; 83.48; 0; 0; 0; 4.28. 合计; 83.57; 72.018; 11.532. - 图2-1 项目水平衡图 单位m3/d - （3）供电 - 本项目用电有市政外网引入2路10kV电源。 - 5、劳动定员和工作制度 - 本项目劳动定员3人，锅炉采暖季年运行120天，采用三班工作制，每班8小时，非采暖季不运行。 - 6、厂区平面布置 - 项目锅炉房位于陇县第一污水处理厂内西北侧，其内部布置污水源热泵、3t/h燃气锅炉、循环泵、给水泵、软化水箱、软化器，锅炉房内部结构紧凑，布置合理，具体见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、工艺流程 - 项目运营期工艺流程图及产污环节见图2-2。 - 图2-2 项目供热站系统工艺流程图 运营期工艺流程简述： （1）天然气蒸汽锅炉 本项目燃气锅炉房使用市政天然气。锅炉原水通过软水制备器后变成软水进入天然气蒸汽锅炉。 天然气蒸汽锅炉是以天然气为燃料的热能转换装置：炉膛内释放的热量，加热罐内的水，以及将水汽化为蒸汽的热能。锅炉内的水由锅炉内燃气燃烧释放的能量加热。温度升高，产生加压蒸汽。锅炉内的水蒸气在锅炉内等压加热至饱和水，然后汽化。 （2）低氮燃烧原理 本项目采用常压天然气由市政天然气管道供给新增燃气锅炉。天然气锅炉自带低氮燃烧器，将空气和天然气在进入燃烧室之前按比例完全混合，使天然气充分燃烧的同时，降低空气的需求量，提高烟气露点，使烟气尽早进入冷凝阶段，以进一步提高燃烧效率，同时还降低火焰温度以减少NOx的生成量。 （3）软水处理装置系统 本项目使用软水装置制备锅炉用水。软水制备装置采用“离子交换树脂”的处理工艺。原水经原水泵提升至钠离子交换罐，组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，从而获得软化水。软水制备系统原水采用新鲜自来水，出水效率达到 95%以上。软化水出水水质达不到锅炉用水要求时，对离子交换树脂进行更换。 （4）污水源热泵系统 热泵系统为热泵机组换热器中的制冷剂直接同污水进行热交换，提取污水中的热量。本项目主要利用陇县第一污水处理厂出水作为热源，通过水源热泵机组提取热量后最后转化为高品位热能，为建筑供暖。 ①12℃左右的污水通过缓冲水池经污水取用泵提升，进入热泵机组释热，将从污水中获取的热量传递给热泵机组后，以5.5℃左右排放至原有排海泵入口池中，实现污水循环 ②37℃左右的末端系统回水经末端循环泵输送，进入热泵机组进行换热，将热泵机组从污水中转化来的高温热量吸收，再以47℃左右的末端供水进入末端散热设备将热量释放给供热管网，实现末端循环，为建筑供暖。本期拟采用的取退水方案为：取水点为污水处理厂处理达标后的尾水管，在尾水管后设置一座调蓄水池，将尾水引至调蓄水池，再经取水泵站内设置的加压泵加压供至能源站内的污水源热泵系统，经热泵利用后排至城市排水箱涵。本项目设计取水量为8000-10000m3/d，即0.1m3/s。热泵机组故障停机检修时，污水厂尾水不进供热站，直接旁通流入排水箱涵。 - 2、产污环节 锅炉烟气中的大气污染物主要为颗粒物、SO2和 NOx，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；噪声污染主要来源于燃气锅炉、补水泵、循环泵等；废水来自生活污水、锅炉排污水及软水设备产生浓水，废水经化粪池处理后排入陇县第一污水处理厂；固体废物主要为软水设备产生的废离子交换树脂，由厂家更换后直接带走。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建供热站项目，项目用地为陇县第一污水处理厂内空置厂房，现场不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）区域达标性分析 本项目位于宝鸡市陇县。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目所在区域环境空气基本污染物监测数据引用宝鸡市生态环境厅发布的《2024年1-12月份各区（县）空气环境质量状况统计表》中陇县空气质量统计表，监测结果和标准对比情况见表3-1。 - 表3-1 宝鸡市陇县2024年1-12月大气污染物现状监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准值 µg/m3; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 129; 160; 80.6; 达标. 根据上述监测结果，2024年陇县环境空气中的SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目所在区域属于达标区。 二、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，且指南中未提出监测厂界噪声，因此声环境未进行监测。 三、生态环境质量 本项目位于陇县第一污水处理厂场地内，利用原有空置厂房建设，不属于新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 四、土壤、地下水质量现状 本项目属于热力生产和供应工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《环境影响评价技术导则 地下水环境（试行）》（HJ 964-2018）可知，本项目地下水环境影响评价和土壤环境影响评价均属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境和土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，评价区内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等敏感区域，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。周边各环境要素的敏感环境保护目标见表3-2。 - 表3-2 敏感环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护内容（人）; 相对厂界距离/m; 相对厂址方位; 环境功能区. 东经; 北纬. 环境空气; 东关小区; 106.869303; 34.891761; 120户/380人; 80; NE; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 泰和新村; 106.864271; 34.892230; 40户/150人; 450; NW. 地下水; 厂界外500m范围内无集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地表水资源. 声环境; 厂界; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 动植物、自然景观、生态系统等; /; 尽可能减少占压土地、植被；. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、项目锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值。 - 表3-3 废气污染物排放限值单位mg/m3 污染物; 排放方式; 浓度限值; 标准名称及级（类）别. 颗粒物; 25m高排气筒; 10; 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉标准 规定限值. SO2; 20. NOx; 50. 2、项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 - 表3-4 污水排放执行标准 标准名称及级别; 项目; 标准限值（mg/L）. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准; NH3-N; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 溶解性总固体; 2000. 3、项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类环境功能区排放标准限值。 - 表3-5 噪声污染排放标准限值一览表（单位：dB（A）） 序号; 厂（场）界噪声; 标准限值; 标准名称及级（类）别. 1; 昼间; ≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 2; 夜间; ≤50. 4、一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，结合本项目污染物排放特征，锅炉排水以及软化水设备排水经厂区化粪池处理后排入陇县第一污水处理厂，废水已全部纳入陇县第一污水处理厂总量控制指标，不单独申请；本次项目建议申请总量颗粒物0.117t/a；SO20.058t/a、NOx0.443t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 严格本项目供热站利用污水处理厂原有厂房建设，施工集中于厂房内部，以设备安装、管线铺设、结构局部改造为主，土建工程量小，外部环境扰动较新建厂房低，但需重点控制车间内扬尘、噪声及物料堆放影响；并新建供热管网，涉及地下管道敷设（含开挖、焊接、回填等），线性施工可能穿越道路、绿地，需重点防控扬尘、水土流失及施工对周边交通/居民的干扰，主要要求如下： 1、扬尘防治 （1）施工现场100%封闭围挡：施工区域四周设置连续硬质围挡，有效阻隔扬尘扩散。 （2）物料堆放100%覆盖：裸露土方、砂石等易产生扬尘的物料需采用防尘网或防尘布严密覆盖。 （3）土方开挖及拆迁作业100%湿法作业：采取喷淋、洒水等降尘措施，控制施工扬尘。 （4）施工现场主要道路100%硬化：对场内主要通行道路实施硬化处理，减少车辆行驶扬尘。 （5）出入车辆100%冲洗：设置车辆冲洗设施，确保车辆离场前清理轮胎及车身泥土。 （6）渣土车辆100%密闭运输：运输渣土、建筑垃圾的车辆需密闭或苫盖，防止遗撒。 项目根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》采取以上扬尘防治措施后，可有效的减轻扬尘污染，改善施工现场的作业环境。施工期扬尘影响是局部的、短期的，可以达到《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准限值。 2、施工期噪声防治 （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，高噪声设备应考虑加装隔音罩。同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 （2）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作强噪声施工机械，减少接触高噪声的时间。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，应配戴保护耳塞或头盔等降噪设备。 （3）合理安排工期，高噪声设备尽量避开夜间和中午施工时段，若因工程需要，须在夜间连续施工作业的，施工单位应提前向当地环保部门申请。 （4）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 噪声排放需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的相关要求。 3、施工期固体废弃物防治 （1）工程土石方防治措施 剥离表土及时用于填方，对于弃土，及时清运至相关部门指定的地点，车辆在运输途中需要加盖苫布，同时对运输车辆产生的洒落物及时清扫。表土临时堆场四周设置截排水沟，避免场外雨水进入表土临时堆放场形成冲刷淋溶水污染周边环境。 （2）建筑垃圾防治措施 产生的建筑垃圾，部分有一定的回收利用价值，如废金属、废木料等下角料可分类回收，交废物收购站处理；部分无回收价值的建筑垃圾由施工单位集中收集统一运往垃圾暂存间，定期由市政环卫部门统一清运。 （3）施工人员生活垃圾防治措施 本项目施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶（池）收集后由环卫部门定期外运处理，对周围环境影响较小。 4、施工污水的防治 （1）施工废水收集后，经沉淀等简单处理后回用或用于场地洒水抑尘。本次评价要求施工废水沉淀池采取防渗，避免污染地下水。通过防渗措施后，施工期生产废水不会对区域地下水环境产生明显影响，沉淀的泥沙作为固体废物运至专门的废渣堆场处置。 （2）施工材料如油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。 （3）本项目涉及的运输车辆有可能根据工程的需要进入城镇道路，因此在厂区的出口安装清洗装置，以减少量运输车辆携带的对城区道路造成影响，在此环节中产生的清洗废水收集沉淀后回用。 （4）施工期的生活废水水质相对简单，产生的生活污水，统一收集经化粪池处理后排入市政管网。 5、生态 （1）在划定施工区内建设，禁止随意扩大占地范围； （2）开挖的土石方应及时回填，如不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，并设置围挡，防止雨水冲积造成水土流失； （3）对厂区裸露地面及时进行防护，堆放物料采用篷布等进行苫盖，对边坡等进行绿化。本项目施工期间施工活动及施工结束后不会加剧评价区内土地沙化，对沙地生态环境影响较小。主体工程完成后，需尽快完成清场、绿化等配套工程，改善厂区生态环境，种植树木、草皮等，防止水土流失。 经采取以上措施后，施工期的环境影响可降至最低限度，随着施工期的结束，这些影响也将消失。 施工期环境影响回顾性分析 根据现场勘查，项目于2021年10月已经建成运营，项目施工已结束，无施工遗留社会环境问题，目前运营状况良好，近年来未出现环保投诉，施工期至今废气、废水、噪声、固废均已不存在，未对环境造成较大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 运营期大气环境影响和保护措施 本项目运营期大气污染物主要为天然气锅炉产生的SO2、NOx、颗粒物，锅炉烟气采用低氮燃烧，通过25m高排气筒排放。 1.1废气污染物排放情况 - 表4-1 大气污染物产生及排放情况一览表 产排污环节; 燃气锅炉. 污染物种类; SO2、NOx、颗粒物. 污染物; SO2; NOx; 颗粒物. 核算方法; 产物系数法; 产物系数法; 产物系数法. 排放形式; 有组织. 治理设施; 低氮燃烧+25m高排气筒. 污染物排放浓度（mg/m3）; 3.68; 28.10; 7.42. 污染物排放速率（kg/h）; 0.02; 0.15; 0.04. 污染物排放量（t/a）; 0.058; 0.443; 0.117. 排放口基本信息; 编码; DA001. 类型; 主要排放口. 地理坐标; 110°11'31.48"，39°24'11.91". 高度; 25. 排气筒内径; 1.4. 温度; 35℃. 1.2燃气锅炉废气源强核算 本项目共设置两台3th低氮天然气锅炉，本项目日工作24h，每年工作150天。根据建设单位提供资料，燃气锅炉的耗气量约为每台203.2Nm3/h，共1463040Nm3/a。 （1）烟气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物源强核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力共供应）行业系数手册”中锅炉排污系数手册，室内燃气蒸汽锅炉产物系数进行计算详见下表。 - 表4-2 天然气锅炉产物系数表 ①烟气量 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中锅炉排污系数手册可知，燃气工业锅炉天然气燃烧工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米-原料，本项目天然气使用量为1463040Nm3/a，则项目锅炉烟气产生量为15764694m3/a。 ②SO2 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉(热力供应)行业系数手册”可知，SO2产污系数为0.02Skg万m3原料（S=20毫克/立方米），则项目SO2排放量为 0.058t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为3.68mg/m3。 ③NOx 本项目安装的锅炉配置低氮燃烧器-国际领先设备，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中可知，NOx产污系数3.03kg/万m3原料，则项目NOx排放量为 0.443t/a，排放速率为0.15kg/h，排放浓度为28.10mg/m3。 ④颗粒物 本项目颗粒物产生量参照《环境保护实用数据手册》超低氮燃烧燃气锅炉颗粒物产污系数0.8kg/万m3燃料。则项目颗粒物排放量为0.117t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为7.42mg/m3。 （2）污染物达标排放情况 项目燃气锅炉为低氮燃烧锅炉，产生的废气经25米排气筒排放，经表4-1锅炉废气产排表中，污染物二氧化硫排放浓度≤20mg/m3，氮氧化物排放浓度≤50mg/m3，颗粒物排放浓度≤10mg/m3。锅炉废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准限值。 （3）废气治理措施可行性分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中表F.3燃气工业锅炉废气产排系数表中“末端治理技术名称：污染物二氧化硫-直排、颗粒物-直排、氮氧化物-低氮燃烧”。本项目采用低氮燃烧锅炉，因此锅炉废气治理措施可行。 （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目废气监测计划如下表。 - 表4-3 有组织废气污染物监测点位、指标及频次 类别; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次; 排放标准. 废气; DA001排气筒; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准限值. NOx; 1次/月. 2、运营期水环境影响和保护措施 （1）项目废水产排情况 本项目运营期间的废水主要为生活污水、锅炉排污水和软水制备废水。 ①生活污水 生活污水主要来源于员工生活，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氨等。废水排放量为8.64m3/a。生活污水进入厂区内化粪池处理后排入陇县第一污水处理厂处理。 ②锅炉排污水 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册(试用版)》(工业源)中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册”，锅炉废水化学需氧量产污系数为1080克/万立方米-原料，本项目天然气用量为1463040Nm3/a，则化学需氧量产生量为 0.158t/a。 本项目产生废水为锅炉房废水和生活污水，锅炉系统废水水质简单，主要是锅炉排水及软化水处理废水，废水水进入化粪池处理后，排入陇县第一污水处理厂集中处理。建设项目水污染物产生及排放情况见下表。 - 表4-4 本项目排放废水及处理措施一览表 名称; 污染物; 废水量; 污染物产生; 治理措施; 排放量mg/m3; 污染物排放. 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; COD; 8.64; 300; 0.0026; 化粪池沉淀; 8.64; 200; 0.0017. BOD5; 150; 0.0013; 100; 0.0007. SS; 200; 0.0017; 150; 0.0013. 氨氮; 30; 0.0003; 25; 0.0002. 锅炉废水; COD; /; /; 0.158; /; /; 0.158. - （2）废水监测计划 项目营运期间生产废水主要为软水制备废水和锅炉污水，统一经排污口进入污水管网，污水监测地点位及监测项目见下表： 表4-4 项目噪声源强一览表 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. COD、BOD5、SS、氨氮等; 锅炉废水排污口; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级标准. 3、运营期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源 项目噪声源主要是泵类等机械设备，具体源强见表4-5。 - 表4-5 项目噪声源强一览表 序号; 声源名称; 数量（台/辆/套）; 运行状况; 声级dB（A）. 1; 燃气锅炉; 2; 连续; 80. 2; 污水源热泵机组; 2; 连续; 80. 3; 热水循环水泵; 2; 连续; 85. 4; 烟气冷凝器循环水泵; 2; 连续; 80. 5; 中介水循环泵; 2; 连续; 80. 6; 加压泵; 1; 连续; 85. 7; 吸泥泵; 1; 间断; 70. 8; 螺旋排气除污器; 1; 间断; 70. - （2）噪声预测模式 生产车间内的各种生产设备噪声，通过所在车间（或围护结构）的屏蔽效应和声源至受声点的距离衰减，以及空气吸收、地面吸收等之后达到受声点，根据不同情况选择下列不同预测模式，预测本项目各种噪声源对环境的噪声影响。 ① 室内声源： a、如果已知声源的声压级，且声源位于地面上，则 b、如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数； R=Sa/（1-a），S 为房间内表面面积，m2；a 为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 c、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1（T）：靠近围护结构处室内 N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1.j：j声源的声压级，dB（A）； N—室内声源总数。 d、计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2 （T）：靠近围护结构处室外 N个声源的叠加声压级，dB（A）； TLi；围护结构的隔声量，dB（A）。 e、将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 f、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ② 室外声源： 计算某个声源在预测点的声压级 式中： L （r）：点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L （r0）：参考位置r0处的声压级，dB（A）； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； A：各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 ③ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： t j ：在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti ：在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 ④ 噪声预测计算 式中： ：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ：预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测结果 预测结果见下表： 表4-8 噪声预测结果 预测点位; 贡献值; 标准限值dB（A）; 评价结果. 厂界东侧; 32.49; 昼：60 夜：50; 达标. 厂界北侧; 36.48; 达标. 厂界西侧; 40.62; 达标. 厂界南侧; 32.49; 达标. 根据上述预测，本项目在采取噪声防治措施的前提下，噪声预测值满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响很小。 （5）噪声治理措施 为进一步减少噪声对厂房外周围环境的影响，建议采取以下具体的降噪措施： ①选用低噪声设备，从声源上降低噪声值； ②提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用基础减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ③建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 （6）监测计划 项目运营期监测计划具体如下： 表4-10 项目噪声监测计划 污染物种类; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准; 备注. 厂界噪声; Leq（A）; 工业场地厂界四周外各设置 1 个监测点位; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目锅炉运营期间产生的固体废物主要为废离子交换树脂。根据 2021年5月7日印发的《关于加强危险废物新旧名录衔接工作的通和》具体废物表述变更后，饮用水、工业纯水和锅炉软水制备过程中产生的废弃离子交换树脂按照一般工业固废管理。本项目锅炉软水装置采用离子交换脂，对离子交换树脂每3年更换一次，企业委托设备厂家进行更换，更换量为0.6t/次，更换的废弃离子交换树脂交由厂家回收，厂区不储存。 5.地下水和土壤 本次技改项目新建2台36t/h燃煤锅炉及其配套设施，同步拆除现有锅炉房内的3×4t/h燃煤锅炉。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价。项目工艺排水处理后全部循环利用，不外排。本次评价要求企业对尿素溶解车间（内含尿素溶解罐、储罐等）、尿素储存间，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中建议的一般防渗要求，按规范要求实施防渗措施，渗透系数不小于1×10-7cm/s，对地下水环境影响较小。 6.环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对建设项目环境风险进行评价，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险评价等级 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 对照《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 ②风险潜势初判 Q 值的确定 本项目主要危险物质为天然气（甲烷），根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，天然气（甲烷）的临界量为10t。本项目使用的天然气为管道天然气，厂内不储存。锅炉房内管道长20m，直径3cm，管段容积为 0.01413m3，密度按0.7061kg/m3计算。管道内实际量为0.00001014t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B要求，则Q=0.000001014<1，根据附录C危险物质及工艺系统危险性的分级，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险主要是天然气泄漏对周围环境的影响和发生火灾爆炸产生的次生环境影响，如天然气发生火灾爆炸时不完全燃烧产生的CO气体在短时间浓度值增高。 （2）环境风险影响途径 ①本项目天然气管道泄漏引起大气污染，对环境造成二次污染； ②天然气在遇明火、高温时易发生火灾，一旦泄露物料发生火灾或者爆炸引起的次生及伴生影响主要体现在火灾过程产生的燃烧产物和灭火过程产生的消防水，造成影响地下水、地表水污染。 （3）风险防范应急措施该项目主要是在工艺、设备、装置方面采取风险防范措施： ①加强对天然气管道、阀门等的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，应立即维修更换。 ②加强对锅炉房的安全管理，确保安全生产。厂区配备足够数量的移动式消防器材，应按时巡检、安全检查，并在墙的拐角处等天然气易积聚的地方安装可燃气体报警器，及时发现问题、及时解决。 ③加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。 ④妥善存放原料和产品，设专人管理，在原料和产品储存区禁止明火。 ⑤要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 （4）事故应急处置 ①泄漏事故应急处置 如发现天然气泄漏，及时打开事故排气扇通风，严禁明火。 ②火灾爆炸应急事故处置 起火初期或火势较小时，应急处置人员利用灭火器进行灭火，防止事态进步扩大和引发次生事故，如火势继续扩大，灭火器无法扑灭，应急队员迅速撤离至安全地方，等待外援力量；根据火势情况设置警戒区，组织周围无关人员撤离；组织自救，或引导专业救援人员开展救援工作；应急救援组配合好救援队的救援工作:封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，维护好事故现场秩序；当消防队赶到现场后，负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法及着火设备的禁忌注意事项；确保火场上器材装备、供水排水、供电照明、运输工具、食品衣物等灭火工作所需的各种物资供应保障工作；火灾扑灭后，迅速将有关情况上报政府相关主管部门。 （5）应急预案编制要求 突发环境事件应急预案编制内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、指挥机构及职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等，其具体内容如下： ①预案适用范围 预案适用于陇县第一污水处理厂供热站项目突发环境事件应对工作。 ②环境事件分类与分级 环境事件按照泄露、火灾、爆炸进行分类，同事按照事件严重程度进行分级。 ③指挥机构及职责 成立应急工作领导小组，其重要工作任务和职责为：贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于环境风险事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定；负责组织公司制定、修订突发环境事件应急预案工作，有计划地组织实施突发环境事件应急预案的培训和演习；检查、督促做好各项环境风险事故的预防措施及应急救援的各项准备工作；审批用于环境风险事故应急救援的防护器材、救援器材购置；发布和解除事故应急救援命令、信号；组织指挥事故应急救援队伍实施行动，向有关部门和友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求;组织事故调查，总结事故应急救援的经验与教训；负责保护事故现场及有关数据。 ④监控与预警 对生产过程中各环境风险单元进行调查，掌握潜在环境风险源污染物的产种类及分布情况，针对污染物的特点提出相应的应急措施，做好预防工作当发生天然气泄漏或火灾、爆炸等紧急情况，启动应急预案。设置 24小时联系电话等报警、通讯联络方式。 ⑤应急响应 建立三级响应机制，针对泄漏、火灾等风险情况采取有针对性的应急措施司时进行应急监测。当环境风险已被控制，应急指挥部命令联络小组，宣布应急结束。规定应急终止后的行动。 ⑥应急保障 对人员培训、环境风险源监控设施及应急器材提供经费保障。对应急救援所需的器材等提供物质装备保障。对应急救援各项工作提供制度保障。同时还提供应急队伍保障、通信与信息保障。 ⑦善后处置 主要工作为保留现场并隔离警戒，待完成政府相关部门的取证调查后可开始事故后复原工作，对受影响人员进行妥善安置和损失赔偿。对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态环境补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。 ⑧预案管理与演练 定期对全员进行安全环保专业培训，定期进行突发环境事件应急救援预案演练。 （6）环境风险小结 项目运行过程中存在火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免火灾事故的发生。 在认真落实项目已采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，本项目的事故对周围的影响是可以接受的. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧+25m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池预处理后排入陇县第一污水处理厂 | 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)相关标准限值；其余指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值 |
|  | 锅炉排水 |  |  |  |
|  | 软化系统排水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：更换的废弃离子交换树脂交由设备厂家回收，不不在厂区内储存 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强运行管理，定期检查调整炉内燃烧工况，保证锅炉完全燃烧，并及时修理锅沪本体漏风点。定期校验可燃气体报警器，保证完好。定期用检漏仪检测燃气管路保证室内通风换气。备足灭火器、灭火沙等工具。 加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程，对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；日常做好防火等消防措施的检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环保投资 - 表5-1环保投资概算表 污染源; 环保设施名称; 数量; 投入（万元）. 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧+25m排气筒; 1; 5. 废水; 生活污水; 化粪池预处理后排入陇县第一污水处理厂; 1; 3. 软水制备系统浓水. 锅炉排污水. 噪声; 机械设备噪声; 隔声、减振、消声; 若干; 10. 固废; 废离子交换树脂; 更换后厂家带走; /; 1. 合计; 19. 2、环境管理制度 建设方领导必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度以促进治理项目的环境保护工作。制定的环境保护工作条例有： ①环境保护职责管理条例 ②废气排放管理制度 ③固废的管理与处置制度 ④环保教育制度 3、环境管理机构设置与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员一名，管理负责全厂环保相关工作。环保专职管理人员的职能是： ①负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。 ②加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 ③组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。 4、环境监测计划 企业应当严格执行本次评价提出的监测要求，应定期委托有环境监测资质的单位进行环境监测工作，监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案，向有关环境保护主管部门上报监测结果。 5、排污许可及排污口管理要求 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据本工程排放污染物的特点，考虑废气排气筒为管理的重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）文件要求，进行规范化管理； ②排放废气的排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》的采样口。 （3）排污口立标管理 ①各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-95）与GB15562.2-95的规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌； 表5-1 排污口图形标志一览表 图形标志设置部位. 废气排放口; 噪声源. 废水排放口. ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 6.应急预案 根据《企事业单位突发环境事件应急预案编制备案管理办法（试行）》 （环发〔2015〕4号），建设单位须制定环境突发事故应急预案，并到当地受理部门进行备案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。 （6）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

# 六、结论

本技改项目建设符合产业政策和相关规划要求；选址合理；各项污染物能够达标排放，项目运行后对周围环境影响较轻；项目严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.117t/a | / | 0.117t/a | +0.117t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.443t/a | / | 0.443t/a | +0.443t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.058t/a | / | 0.058t/a | +0.058t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1606t/a | / | 0.1606t/a | +0.1606t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0007t/a | / | 0.0007t/a | +0.0007t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0013t/a | / | 0.0013t/a | +0.0013t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.2t/at/a | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①